## 不同顺序系统类型
第一个风口系统类型 | 第二个风口系统类型 | 第三个风口系统类型 | 目标风口系统类型 | 目标风口编号
空调送风 | 空调回风 | 正压送风 | 正压送风 | 3
正压送风 | 空调回风 | 空调送风 | 正压送风 | 1
空调送风 | 正压送风 | 空调回风 | 正压送风 | 2

## 不同顺序外窗
第一个外窗类型 | 第一个外窗是否为可开启 | 第二个外窗类型 | 第二个外窗是否为可开启 | 第三个外窗类型 | 第三个外窗是否为可开启 | 目标外窗编号
1 | FALSE | 5 | TRUE | 3 | TRUE | 3
2 | TRUE | 3 | FALSE | 5 | TRUE | 1
3 | FALSE | 2 | TRUE | 5 | TRUE | 2

## GB50016_2014_8_5_1
房间ID | 房间类型 | 是否有加压送风口 | 风口是否连有风机 | 是否有可开启外窗 | 是否通过 | 建筑类型 | 楼层高度 | 批注 | 是否需要复核 | 房间面积 | 走廊长度 | 房间位置 | 房间名称 | 房间人数 | 房间楼层编号 | 复审类型
1 | 防烟楼梯间 | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | 公共建筑 | 50 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.1条条文规定。 | FALSE | 300 | 0 | 1 | 房间1 | 1 | 1 | 0
2 | 防烟楼梯间 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 公共建筑 | 50 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.1条条文规定。请专家复核：未设置防烟设施的楼梯间前室或合用前室是否采用敞开的阳台、凹廊，或者前室或合用前室是否具有不同朝向的可开启外窗，且可开启外窗的面积满足自然排烟口的面积要求。 | TRUE | 200 | 0 | 1 | 房间2 | 1 | 1 | 0
3 | 防烟楼梯间 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | 住宅建筑 | 100 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.1条条文规定。 | FALSE | 300 | 0 | 1 | 房间3 | 1 | 1 | 0
4 | 防烟楼梯间 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 住宅建筑 | 100 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.1条条文规定。请专家复核：未设置防烟设施的楼梯间前室或合用前室是否采用敞开的阳台、凹廊，或者前室或合用前室是否具有不同朝向的可开启外窗，且可开启外窗的面积满足自然排烟口的面积要求。 | TRUE | 300 | 0 | 1 | 房间4 | 1 | 3 | 0
5 | 防烟楼梯间 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 公共建筑 | 100 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.1条条文规定。 | FALSE | 300 | 0 | 1 | 房间5 | 1 | 4 | 0
6 | 防烟楼梯间 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 公共建筑 | 50 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.1条条文规定。请专家复核：未设置防烟设施的楼梯间前室或合用前室是否采用敞开的阳台、凹廊，或者前室或合用前室是否具有不同朝向的可开启外窗，且可开启外窗的面积满足自然排烟口的面积要求。 | TRUE | 300 | 0 | 2 | 房间6 | 1 | -1 | 0

## GB50016_2014_8_5_1顺序测试
房间ID | 房间类型 | 是否有加压送风口 | 风口是否连有风机 | 是否有可开启外窗 | 是否通过 | 建筑类型 | 楼层高度 | 批注 | 是否需要复核 | 房间面积 | 走廊长度 | 房间位置 | 房间名称 | 房间人数 | 房间楼层编号 | 复审类型
1 | 防烟楼梯间 | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | 住宅 | 100 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.1条条文规定。 | FALSE | 300 | 0 | 1 | 房间1 | 1 | 1 | 0
2 | 防烟楼梯间 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 住宅 | 100 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.1条条文规定。请专家复核：未设置防烟设施的楼梯间前室或合用前室是否采用敞开的阳台、凹廊，或者前室或合用前室是否具有不同朝向的可开启外窗，且可开启外窗的面积满足自然排烟口的面积要求。 | TRUE | 200 | 0 | 1 | 房间2 | 1 | 1 | 0
3 | 防烟楼梯间 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | 住宅 | 100 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.1条条文规定。 | FALSE | 300 | 0 | 1 | 房间3 | 1 | 1 | 0
4 | 防烟楼梯间 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 住宅 | 100 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.1条条文规定。请专家复核：未设置防烟设施的楼梯间前室或合用前室是否采用敞开的阳台、凹廊，或者前室或合用前室是否具有不同朝向的可开启外窗，且可开启外窗的面积满足自然排烟口的面积要求。 | TRUE | 300 | 0 | 1 | 房间4 | 1 | 3 | 0
5 | 防烟楼梯间 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 住宅 | 100 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.1条条文规定。请专家复核：未设置防烟设施的楼梯间前室或合用前室是否采用敞开的阳台、凹廊，或者前室或合用前室是否具有不同朝向的可开启外窗，且可开启外窗的面积满足自然排烟口的面积要求。 | TRUE | 300 | 0 | 1 | 房间5 | 1 | 4 | 0
6 | 防烟楼梯间 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 住宅 | 100 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.1条条文规定。请专家复核：未设置防烟设施的楼梯间前室或合用前室是否采用敞开的阳台、凹廊，或者前室或合用前室是否具有不同朝向的可开启外窗，且可开启外窗的面积满足自然排烟口的面积要求。 | TRUE | 300 | 0 | 2 | 房间6 | 1 | -1 | 0

## GB50016_2014_8_5_2
房间ID | 房间类型 | 是否有排烟口 | 风口是否连有风机 | 是否有可开启外窗 | 是否通过 | 建筑类型 | 楼层高度 | 批注 | 是否需要复核 | 房间面积 | 走廊长度 | 房间位置 | 房间名称 | 房间人数 | 房间楼层编号 | 复审类型
1 | 乙类仓库 | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | 丙类厂房 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 300 | 0 | 1 | 房间1 | 1 | 1 | 0
2 | 乙类仓库 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | 丙类厂房 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 200 | 0 | 1 | 房间2 | 1 | 1 | 0
3 | 乙类仓库 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 丙类厂房 | 32 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。请专家复核：相关违规房间是否人员长期停留或可燃物较多 | TRUE | 300 | 0 | 1 | 房间3 | 1 | 1 | 0
4 | 乙类仓库 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 丙类厂房 | 32 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。请专家复核：相关违规房间是否人员长期停留或可燃物较多 | TRUE | 300 | 0 | 1 | 房间4 | 1 | 3 | 0
5 | 乙类仓库 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | 丙类厂房 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 300 | 0 | 1 | 房间5 | 1 | 4 | 0
6 | 乙类仓库 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | 丙类厂房 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 300 | 0 | 2 | 房间6 | 1 | -1 | 0
7 | 丁类生产车间 | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | 丙类厂房 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 5000 | 0 | 7 | 房间7 | 1 | 1 | 0
8 | 丁类生产车间 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | 丙类厂房 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 4999 | 0 | 7 | 房间8 | 1 | 1 | 0
9 | 丁类生产车间 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 丙类厂房 | 32 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 5000 | 0 | 7 | 房间9 | 1 | 1 | 0
10 | 丁类生产车间 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | 丙类厂房 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 5000 | 0 | 7 | 房间10 | 1 | 1 | 0
11 | 丁类生产车间 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 丙类厂房 | 32 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 5000 | 0 | 7 | 房间11 | 1 | 1 | 0
12 | 丙类仓库 | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | 丙类厂房 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 1000 | 0 | 7 | 房间12 | 1 | 1 | 0
13 | 丙类仓库 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | 丙类厂房 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 999 | 0 | 7 | 房间13 | 1 | 1 | 1
14 | 丙类仓库 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 丙类厂房 | 32 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 1000 | 0 | 7 | 房间14 | 1 | 1 | 0
15 | 丙类仓库 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | 丙类厂房 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 1000 | 0 | 7 | 房间15 | 1 | 1 | 1
16 | 丙类仓库 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 丙类厂房 | 32 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 1000 | 0 | 7 | 房间16 | 1 | 1 | 2
17 | 走廊 | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | 丙类厂房 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 0 | 40 | 7 | 房间17 | 1 | 1 | 0
18 | 走廊 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | 丙类厂房 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 0 | 39 | 7 | 房间18 | 1 | 1 | 0
19 | 走廊 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 丙类厂房 | 32 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 0 | 40 | 7 | 房间19 | 1 | 1 | 0
20 | 走廊 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | 丙类厂房 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 0 | 40 | 7 | 房间20 | 1 | 1 | 0
21 | 走廊 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 丙类厂房 | 32 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 0 | 40 | 7 | 房间21 | 1 | 1 | 0
22 | 丙类生产车间 | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | 丙类厂房 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 0 | 40 | 7 | 房间22 | 1 | 1 | 0
23 | 丙类生产车间 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 丙类厂房 | 32 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。请专家复核：相关违规房间是否人员长期停留或可燃物较多 | TRUE | 0 | 39 | 7 | 房间23 | 1 | 1 | 0
24 | 丙类生产车间 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 丙类厂房 | 32 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。请专家复核：相关违规房间是否人员长期停留或可燃物较多 | TRUE | 0 | 40 | 7 | 房间24 | 1 | 1 | 0
25 | 丙类生产车间 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | 丙类厂房 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 0 | 40 | 7 | 房间25 | 1 | 1 | 0
26 | 丙类生产车间 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 丙类厂房 | 32 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。请专家复核：相关违规房间是否人员长期停留或可燃物较多 | TRUE | 0 | 40 | 7 | 房间26 | 1 | 1 | 0

## GB50016_2014_8_5_2逐条测试
房间ID | 房间类型 | 是否有排烟口 | 风口是否连有风机 | 是否有可开启外窗 | 是否通过 | 建筑类型 | 楼层高度 | 批注 | 是否需要复核 | 房间面积 | 走廊长度 | 房间位置 | 房间名称 | 房间人数
1 | 乙类仓库 | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | 丙类厂房 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 300 | 0 | 1 | 房间1 | 1
2 | 乙类仓库 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | 丙类厂房 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 200 | 0 | 1 | 房间2 | 1
3 | 乙类仓库 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 丙类厂房 | 32 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。请专家复核：相关违规房间是否人员长期停留或可燃物较多 | TRUE | 300 | 0 | 1 | 房间3 | 1
4 | 乙类仓库 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 丙类厂房 | 32 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。请专家复核：相关违规房间是否人员长期停留或可燃物较多 | TRUE | 300 | 0 | 1 | 房间4 | 1
5 | 乙类仓库 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | 丙类厂房 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 300 | 0 | 1 | 房间5 | 1
6 | 乙类仓库 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | 丙类厂房 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 300 | 0 | 2 | 房间6 | 1
7 | 丁类生产车间 | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | 丙类厂房 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 5000 | 0 | 7 | 房间7 | 1
8 | 丁类生产车间 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | 丙类厂房 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 4999 | 0 | 7 | 房间8 | 1
9 | 丁类生产车间 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 丙类厂房 | 32 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 5000 | 0 | 7 | 房间9 | 1
10 | 丁类生产车间 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | 丙类厂房 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 5000 | 0 | 7 | 房间10 | 1
11 | 丁类生产车间 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 丙类厂房 | 32 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 5000 | 0 | 7 | 房间11 | 1
12 | 丙类仓库 | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | 丙类厂房 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 1000 | 0 | 7 | 房间12 | 1
13 | 丙类仓库 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | 丙类厂房 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 999 | 0 | 7 | 房间13 | 1
14 | 丙类仓库 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 丙类厂房 | 32 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 1000 | 0 | 7 | 房间14 | 1
15 | 丙类仓库 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | 丙类厂房 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 1000 | 0 | 7 | 房间15 | 1
16 | 丙类仓库 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 丙类厂房 | 32 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 1000 | 0 | 7 | 房间16 | 1
17 | 走廊 | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | 丙类厂房 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 0 | 40 | 7 | 房间17 | 1
18 | 走廊 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | 丙类厂房 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 0 | 39 | 7 | 房间18 | 1
19 | 走廊 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 丙类厂房 | 32 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 0 | 40 | 7 | 房间19 | 1
20 | 走廊 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | 丙类厂房 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 0 | 40 | 7 | 房间20 | 1
21 | 走廊 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 丙类厂房 | 32 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 0 | 40 | 7 | 房间21 | 1
22 | 丙类生产车间 | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | 丙类厂房 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 0 | 40 | 7 | 房间22 | 1
23 | 丙类生产车间 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 丙类厂房 | 32 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。请专家复核：相关违规房间是否人员长期停留或可燃物较多 | TRUE | 0 | 39 | 7 | 房间23 | 1
24 | 丙类生产车间 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 丙类厂房 | 32 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。请专家复核：相关违规房间是否人员长期停留或可燃物较多 | TRUE | 0 | 40 | 7 | 房间24 | 1
25 | 丙类生产车间 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | 丙类厂房 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 0 | 40 | 7 | 房间25 | 1
26 | 丙类生产车间 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 丙类厂房 | 32 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。请专家复核：相关违规房间是否人员长期停留或可燃物较多 | TRUE | 0 | 40 | 7 | 房间26 | 1
27 | 乙类仓库 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | 丁类厂房 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 300 | 0 | 1 | 房间27 | 1
28 | 走廊 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 丙类厂房 | 33 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 0 | 20 | 7 | 房间28 | 1
29 | 走廊 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 仓库 | 33 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.2条条文规定。 | FALSE | 0 | 20 | 7 | 房间29 | 1

## GB50016_2014_8_5_3逐条测试
房间ID | 房间类型 | 是否有排烟口 | 风口是否连有风机 | 是否有可开启外窗 | 是否通过 | 建筑类型 | 楼层高度 | 批注 | 是否需要复核 | 房间面积 | 走廊长度 | 房间位置 | 房间名称 | 房间人数 | 房间楼层编号 | 复审类型
1 | 歌舞娱乐放映游艺场所 | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | 公共建筑 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.3条条文规定。 | FALSE | 200 | 0 | 1 | 房间1 | 1 | 1 | 0
2 | 歌舞娱乐放映游艺场所 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 公共建筑 | 32 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.3条条文规定。 | FALSE | 200 | 0 | 1 | 房间2 | 1 | 1 | 0
3 | 歌舞娱乐放映游艺场所 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 公共建筑 | 32 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.3条条文规定。 | FALSE | 100 | 0 | 1 | 房间3 | 1 | 1 | 0
4 | 歌舞娱乐放映游艺场所 | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | 公共建筑 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.3条条文规定。 | FALSE | 99 | 0 | 1 | 房间4 | 1 | 3 | 0
5 | 歌舞娱乐放映游艺场所 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 公共建筑 | 32 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.3条条文规定。 | FALSE | 99 | 0 | 1 | 房间5 | 1 | 4 | 0
6 | 歌舞娱乐放映游艺场所 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 公共建筑 | 32 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.3条条文规定。 | FALSE | 99 | 0 | 2 | 房间6 | 1 | -1 | 0
7 | 中庭 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 公共建筑 | 32 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.3条条文规定。 | FALSE | 99 | 0 | 1 | 房间7 | 1 | 1 | 0
8 | 中庭 | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | 公共建筑 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.3条条文规定。 | FALSE | 99 | 0 | 1 | 房间8 | 1 | 1 | 0
9 | 走廊 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 公共建筑 | 32 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.3条条文规定。 | FALSE | 99 | 20 | 1 | 房间9 | 1 | 1 | 0
10 | 走廊 | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | 公共建筑 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.3条条文规定。 | FALSE | 99 | 19 | 1 | 房间10 | 1 | 1 | 0
11 | 走廊 | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | 公共建筑 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.3条条文规定。 | FALSE | 99 | 20 | 1 | 房间11 | 1 | 1 | 0
12 | 普通房间 | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | 公共建筑 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.3条条文规定。 | FALSE | 100 | 0 | 1 | 房间12 | 1 | 1 | 0
13 | 普通房间 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 公共建筑 | 32 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.3条条文规定。请专家复核：相关违规房间是否人员长期停留 | TRUE | 100 | 0 | 1 | 房间13 | 1 | 1 | 1
14 | 普通房间 | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | 公共建筑 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.3条条文规定。 | FALSE | 100 | 0 | 2 | 房间14 | 1 | 1 | 0
15 | 普通房间 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 公共建筑 | 32 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.3条条文规定。请专家复核：相关违规房间是否人员长期停留 | TRUE | 100 | 0 | 1 | 房间15 | 1 | 1 | 1
16 | 普通房间 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 公共建筑 | 32 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.3条条文规定。请专家复核：相关违规房间是否人员长期停留或可燃物较多 | TRUE | 300 | 0 | 1 | 房间16 | 1 | 1 | 2
17 | 歌舞娱乐放映游艺场所 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 住宅 | 32 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.3条条文规定。 | FALSE | 200 | 0 | 1 | 房间17 | 1 | 1 | 0
18 | 普通房间 | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | 住宅 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.3条条文规定。 | FALSE | 100 | 0 | 1 | 房间18 | 1 | 1 | 0
19 | 歌舞娱乐放映游艺场所 | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | 厂房 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.3条条文规定。 | FALSE | 200 | 0 | 1 | 房间19 | 1 | 1 | 0
20 | 普通房间 | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | 厂房 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.3条条文规定。 | FALSE | 100 | 0 | 1 | 房间20 | 1 | 1 | 0
21 | 办公室 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 公共建筑 | 32 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.3条条文规定。 | FALSE | 300 | 0 | 1 | 房间21 | 1 | 1 | 2

## GB50016_2014_8_5_3
房间ID | 房间类型 | 是否有排烟口 | 风口是否连有风机 | 是否有可开启外窗 | 是否通过 | 建筑类型 | 楼层高度 | 批注 | 是否需要复核 | 房间面积 | 走廊长度 | 房间位置 | 房间名称 | 房间人数 | 房间楼层编号 | 复审类型
1 | 歌舞娱乐放映游艺场所 | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | 公共建筑 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.3条条文规定。 | FALSE | 200 | 0 | 1 | 房间1 | 1 | 1 | 0
2 | 歌舞娱乐放映游艺场所 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 公共建筑 | 32 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.3条条文规定。 | FALSE | 200 | 0 | 1 | 房间2 | 1 | 1 | 0
3 | 歌舞娱乐放映游艺场所 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 公共建筑 | 32 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.3条条文规定。 | FALSE | 100 | 0 | 1 | 房间3 | 1 | 1 | 0
4 | 歌舞娱乐放映游艺场所 | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | 公共建筑 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.3条条文规定。 | FALSE | 99 | 0 | 1 | 房间4 | 1 | 3 | 0
5 | 歌舞娱乐放映游艺场所 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 公共建筑 | 32 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.3条条文规定。 | FALSE | 99 | 0 | 1 | 房间5 | 1 | 4 | 0
6 | 歌舞娱乐放映游艺场所 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 公共建筑 | 32 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.3条条文规定。 | FALSE | 99 | 0 | 2 | 房间6 | 1 | -1 | 0
7 | 中庭 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 公共建筑 | 32 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.3条条文规定。 | FALSE | 99 | 0 | 1 | 房间7 | 1 | 1 | 0
8 | 中庭 | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | 公共建筑 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.3条条文规定。 | FALSE | 99 | 0 | 1 | 房间8 | 1 | 1 | 0
9 | 走廊 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 公共建筑 | 32 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.3条条文规定。 | FALSE | 99 | 20 | 1 | 房间9 | 1 | 1 | 0
10 | 走廊 | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | 公共建筑 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.3条条文规定。 | FALSE | 99 | 19 | 1 | 房间10 | 1 | 1 | 0
11 | 走廊 | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | 公共建筑 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.3条条文规定。 | FALSE | 99 | 20 | 1 | 房间11 | 1 | 1 | 0
12 | 普通房间 | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | 公共建筑 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.3条条文规定。 | FALSE | 100 | 0 | 1 | 房间12 | 1 | 1 | 0
13 | 普通房间 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 公共建筑 | 32 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.3条条文规定。请专家复核：相关违规房间是否人员长期停留 | TRUE | 100 | 0 | 1 | 房间13 | 1 | 1 | 1
14 | 普通房间 | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | 公共建筑 | 32 | 设计满足规范GB50016_2014中第8.5.3条条文规定。 | FALSE | 100 | 0 | 2 | 房间14 | 1 | 1 | 0
15 | 普通房间 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 公共建筑 | 32 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.3条条文规定。请专家复核：相关违规房间是否人员长期停留 | TRUE | 100 | 0 | 1 | 房间15 | 1 | 1 | 1
16 | 普通房间 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 公共建筑 | 32 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.3条条文规定。请专家复核：相关违规房间是否人员长期停留或可燃物较多 | TRUE | 300 | 0 | 1 | 房间16 | 1 | 1 | 2
17 | 办公室 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 公共建筑 | 32 | 设计不满足规范GB50016_2014中第8.5.3条条文规定。 | FALSE | 300 | 0 | 1 | 房间17 | 1 | 1 | 2